医用负压吸引系统设备技术参数

一、医用负压吸引系统

1.1医用负压吸引系统：由真空泵、中央控制系统、进气过滤器、压力传感器、止回阀、隔离阀、除菌过滤器、真空罐、集污罐和管道等部件组成；

1.2真空压力调节范围：－0.04～－0.087MPa；

1.3其中真空泵、中央控制系统、进气过滤器、压力传感器、止回阀、隔离阀、除菌过滤器为撬装式一体设计；

1.4负压真空机组吸气、排气口均为单点连接，机组内部连接管路为不锈钢材质，连接方式为快装快卸式，施工、安装、检修极其方便。

二、负压吸引系统主机

2.1采用1台油旋片真空泵。吸气量≥150m³/h/台,功率：≤4KW/台；

2.2真空泵主机品牌：Elmo Rietschle--里其乐。

三、控制系统：由集中监控模块、自动控制模块、真空压力监测模块等部分组成。

3.1集中监控模块：能够显示系统真空压力、系统设定参数、系统接入电压、系统运行电流、真空泵运行状态、保养项目及时间记录提示、系统报警等信息；

3.2 自动控制模块：根据真空压力高低控制真空泵启停，实现全自动控制；

3.3真空压力监测模块：监测系统真空压力，并把数据传送给控制系统；

3.4控制系统含手动/自动切换，本地/远程切换等功能；

3.5控制系统提供真空泵运行、故障、停机干接点端子接口信号给远程，带有低压报警220V电压输出；

四、真空罐：储存真空压力，1个，1m^3，-0.1Mpa，碳钢材质。

五、集污罐：不锈钢材质制作，含检修口、液位显示、破真空等功能，1个，容积约50L。

六、除菌过滤器：处理系统吸过来气体中的细菌，流量≥200m³/h，1支。

七、完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行。当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。医用真空设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。

八、负压吸引系统安装时，应采取减震措施，确保其震动值符合有关规定。