附件1

台山市妇幼保健院购置铅酸电池及更换服务项目

采购需求表

一、12V200Ah 铅酸电池采购技术参数

1. 电气参数

额定：12V 200Ah/C10（10 小时率容量，UPS 标准 C10）

铅酸标注：C10 容量 200Ah（10h 放电，20A 放至 10.5V），禁止 C5/C3 短时容量虚标 200Ah。

浮充电压：13.5～13.8V / 单体（25℃）；均充电压：14.4～14.7V / 单体

内阻：≤8mΩ（阀控铅酸 VRLA）

自放电：25℃每月自放电≤3%

设计寿命：

固定式 UPS：阀控铅酸 GFM 型≥5 年，长寿命≥8~10 年（机房 UPS 优先长寿命）

放电特性：25℃，10.5V 终止电压容量≥标称 200Ah

2. 结构与类型（UPS 只用阀控式密封铅酸 GFM）

类型：阀控密封式铅酸蓄电池 GFM-12200（免维护，机房 UPS 标配，不要开口富液式）

极柱：铜芯内螺纹端子（M8/M10，方便铜排接线）

壳体：ABS 阻燃外壳 UL94-V0，防漏液

尺寸重量：提前确认电池架 / 电池柜空间，常规 12V200Ah：约 520×240×220mm、<=60kg / 只；

质保：机房 UPS 标配原厂质保 3 年，质保期内免费更换全新电池；

认证：国标 GB/T19638、UL、第三方检测报告；防爆、安全阀：单向排气阀，防鼓包漏酸。

- 数量

- 共80节：分两组，每组40节。

- 更换安装要求

- 要求送货上门并安全安装在住院部一楼信息动力机房与现有UPS主机联机并调试到正常供电使用。

- 在安装过程中蓄电池之间必须保持一定 10mm 以上的间距，以保证蓄电池使用过程中及时散热。

- 按国标提供电池连接线及做好绝缘防护。

- 安全拆除旧电池。

- 不停机施工。