附件2

台山市妇幼保健院院内采购项目评分原则与评审方法

（遴选项目：购置铅酸电池及更换服务项目）

- 评分原则：按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的供应商中标的原则评定。

2.评标方法：本次评标采用综合评分方法，评标以遴选文件规定的条件为原则，最低报价不作为中选的唯一依据。

3.评分权重及评标因素如下：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要项 | ★ | 1. 电气参数 额定：12V 200Ah/C10（10 小时率容量，UPS 标准 C10）； 铅酸标注：C10 容量 200Ah（10h 放电，20A 放至 10.5V），禁止 C5/C3 短时容量虚标 200Ah。 浮充电压：13.5～13.8V / 单体（25℃）；均充电压：14.4～14.7V / 单体 内阻：≤8mΩ（阀控铅酸 VRLA） 自放电：25℃每月自放电≤3% 设计寿命： 固定式 UPS：阀控铅酸 GFM 型≥5 年，长寿命≥8~10 年（机房 UPS 优先长寿命） 放电特性：25℃，10.5V 终止电压容量≥标称 200Ah 2. 结构与类型（UPS 只用阀控式密封铅酸 GFM） 类型：阀控密封式铅酸蓄电池 GFM-12200（免维护，机房 UPS 标配，不要开口富液式） 极柱：铜芯内螺纹端子（M8/M10，方便铜排接线） 壳体：ABS 阻燃外壳 UL94-V0，防漏液 尺寸重量：提前确认电池架 / 电池柜空间，常规 12V200Ah：约 520×240×220mm、<=60kg / 只； 质保：机房 UPS 标配原厂质保 3 年，质保期内免费更换全新电池； 认证：国标 GB/T19638、UL、第三方检测报告；防爆、安全阀：单向排气阀，防鼓包漏酸。 - 核查机房承重、消防、通风、接地、走线通道，制定不停机施工方案（医院业务 7×24 小时不间断，严禁断电停机）。 - 以上提供产品相关证明文件、相关承诺函并盖公章。 - 双人持证施工（电工证），提供相关证件的复印件和社保证明并盖公章。 | 必要项 |
| 2 | 服务能力要求 | 40分 | - ▲1、旧电池拆除，拆解铜排、连接线，做好绝缘防护，防止短路打火。6分，其他不得分。 - 废旧电池转运至医院范围内指定地点。4分，其他不得分。 - ▲3、安装施工：电池规范码放，预留散热间隙，统一固定防倾倒；更换全新铜排、阻燃绝缘护套、耐高温连接线缆、保险空开、防氧化端子； 严格规范串联接线，扭矩紧固端子，涂抹抗氧化导电膏，杜绝虚接发热起火隐患。20分，其他不得分。 - ▲4、通电调试与性能检测：接线完成后逐节测量单体电压、整组直流电压，排查短路、反接故障； UPS 切回正常逆变模式，自动均充、浮充参数校准；分阶段带载放电测试：轻载 / 半载模拟断电试验，核验后备续航时长达到设计标准；记录充放电曲线、电池内阻、浮充电压，出具完整检测测试报告；10分，其他不得分。 - 以上需提供施工方案及承诺函并盖公章。 |  |
| 3 | 服务价格要求 | 40分 | 价格得分=（最低投标价/被评分供应商投标价）×40。 |  |
| 4 | 服务经验要求 | 10分 | 近三年与其他部门有类似合作合同案例，3例及以上，得10分；1-2例，得5分。无类似合作案例，不得分。 |  |
| 5 | 项目整体方案 | 10分 | 供应商对整个项目的熟悉程度、相关经验、用户需求的满足程度，提供实施方案，包括但不限于服务安全应急方案、功能亮点分析等，采购方根据方案的安全性、科学性、成熟性、合理性等内容进行评分。未提供服务方案不得分。 |  |
| 合计 | 100 分 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

结果评定：将综合评估分从高到低排出名次：

总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。