附件3

- 服务条款响应表

| 序号 | 磋商规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 | 对应资 料页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1. 电气参数 额定：12V 200Ah/C10（10 小时率容量，UPS 标准 C10）； 铅酸标注：C10 容量 200Ah（10h 放电，20A 放至 10.5V），禁止 C5/C3 短时容量虚标 200Ah。 浮充电压：13.5～13.8V / 单体（25℃）；均充电压：14.4～14.7V / 单体 内阻：≤8mΩ（阀控铅酸 VRLA） 自放电：25℃每月自放电≤3% 设计寿命： 固定式 UPS：阀控铅酸 GFM 型≥5 年，长寿命≥8~10 年（机房 UPS 优先长寿命） 放电特性：25℃，10.5V 终止电压容量≥标称 200Ah 2. 结构与类型（UPS 只用阀控式密封铅酸 GFM） 类型：阀控密封式铅酸蓄电池 GFM-12200（免维护，机房 UPS 标配，不要开口富液式） 极柱：铜芯内螺纹端子（M8/M10，方便铜排接线） 壳体：ABS 阻燃外壳 UL94-V0，防漏液 尺寸重量：提前确认电池架 / 电池柜空间，常规 12V200Ah：约 520×240×220mm、<=60kg / 只； 质保：机房 UPS 标配原厂质保 3 年，质保期内免费更换全新电池； 认证：国标 GB/T19638、UL、第三方检测报告；防爆、安全阀：单向排气阀，防鼓包漏酸。 3、核查机房承重、消防、通风、接地、走线通道，制定不停机施工方案（医院业务 7×24 小时不间断，严禁断电停机）。 |  |  |  |  |
| 1 | ▲1、旧电池拆除，拆解铜排、连接线，做好绝缘防护，防止短路打火。 6分 |  |  |  |  |
| 2 | - 2、废旧电池转运至医院范围内指定地点。 - 4分 |  |  |  |  |
| 3 | ▲3、安装施工：电池规范码放，预留散热间隙，统一固定防倾倒；更换全新铜排、阻燃绝缘护套、耐高温连接线缆、保险空开、防氧化端子； 严格规范串联接线，扭矩紧固端子，涂抹抗氧化导电膏，杜绝虚接发热起火隐患。20分 |  |  |  |  |
| 4 | ▲4、通电调试与性能检测：接线完成后逐节测量单体电压、整组直流电压，排查短路、反接故障； UPS 切回正常逆变模式，自动均充、浮充参数校准；分阶段带载放电测试：轻载 / 半载模拟断电试验，核验后备续航时长达到设计标准；记录充放电曲线、电池内阻、浮充电压，出具完整检测测试报告。 10分 |  |  |  |  |