台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目采购方案


一、项目概况

1. 项目名称：台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目
2. 项目背景：为保障全院空气净化系统正常运行，防范院感风险，拟对各科室空气过滤器及排气滤网进行统一更换清洗。
3. 项目内容：对手术室、MICU、检验科、NICU、供应室、产房、病理科、家庭产房等科室的初效、中效、高效空气过滤器进行更换，并对内部风口过滤网进行清洗。
4. 项目预算：人民币64999.00元。

二、采购依据
1. 本院《采购管理制度》。

三、采购方式
本项目预算金额为64999.00元。拟采用竞价采购方式（价低者得），在我院官网发布采购公告，公开征集供应商参与竞价。

四、预算金额及最高限价
1. 项目预算金额：人民币64999.00元。
2. 最高限价：人民币64999.00元，供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。
3. 报价要求：报价为含税综合总价，须包含空气过滤器材料费、运输费、旧过滤器拆卸费、新过滤器安装费、排气滤网清洗消毒费、人工费、安全措施费、税费、售后服务费等完成本项目的一切费用。成交后不得以任何理由要求追加费用。

五、供应商资格要求
1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织或个体工商户；
2. 供应商须具有有效的营业执照，经营范围包含空气净化设备、空气过滤器生产销售、机电设备安装或相关业务；
3. 供应商在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目竞价；
5. 本项目不接受联合体参与。

六、采购需求及技术要求
（一）执行标准
本项目空气过滤器的采购、安装、检测及验收须符合以下国家及行业标准：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB/T 14295-2019
	《空气过滤器》

	2
	GB/T 13554-2020
	《高效空气过滤器》

	3
	GB 50333-2013
	《医院洁净手术部建筑技术规范》

	4
	GB 50591-2010
	《洁净室施工及验收规范》



供应商提供的所有空气过滤器产品，须符合上述标准的相关要求，并提供相应检测报告。无检测报告或检测报告不符合要求的，视为无效报价。

（二）采购内容
对以下科室的空气过滤器进行更换及排气滤网清洗：
	科室
	工作内容

	手术室
	更换初效、中效、高效空气过滤器，安装及维护；清洁内部风口过滤网

	检验科
	更换初效、中效、高效空气过滤器，清洁内部风口过滤网

	NICU
	更换初效、中效空气过滤器，清洁内部风口过滤网

	供应室
	更换初效、中效、高效空气过滤器，清洁内部风口过滤网

	产房
	更换初效、中效空气过滤器，清洁内部风口过滤网

	病理科
	更换中效空气过滤器、活性炭，清洁内部风口过滤网

	家庭产房
	更换初效、中效空气过滤器；清洁内部风口过滤网


具体规格型号及数量详见附件《空气过滤器更换项目明细表》。供应商须按明细表中列明的规格型号供货，现场尺寸与明细表存在偏差的，以现场实际测量尺寸为准，成交价格不作调整。

（三）空气过滤器技术参数要求
1. 初效空气过滤器（G4级别）
	参数项目
	技术要求

	过滤效率
	G4，测试粒径≥2.0μm颗粒物过滤效率≥60%

	滤材
	合成纤维无纺布或聚酯纤维，容尘量高，阻燃等级UL94-V2及以上

	护网
	双面喷塑金属护网或铝质护网，网孔均匀，不易变形

	外框
	镀锌钢板或铝合金边框，厚度≥0.8mm，结构牢固

	耐温性
	连续工作温度≥70℃

	耐湿性
	相对湿度≥95%条件下可正常工作

	初始压差
	≤45Pa（额定风量下）

	终阻力
	建议更换值≤250Pa



2. 中效空气过滤器（F8级别）
	参数项目
	技术要求

	过滤效率
	F8，测试粒径≥0.5μm颗粒物过滤效率≥90%

	滤材
	超细合成纤维或玻璃纤维，带支撑层，出风面覆无纺布

	结构形式
	袋式或子母架式，袋深≥381mm，袋数按实际规格配置

	外框
	镀锌钢板或铝合金边框，厚度≥1.0mm

	耐温性
	连续工作温度≥70℃

	耐湿性
	相对湿度≥95%条件下可正常工作

	初始压差
	≤60Pa（额定风量下）

	终阻力
	建议更换值≤300Pa



3. 高效空气过滤器（H14级别）
	参数项目
	技术要求

	过滤效率
	H14，粒径范围0.1~0.3μm颗粒物过滤效率≥99.995%

	滤材
	超细玻璃纤维滤纸，带热熔胶隔板或无缝隔板

	外框
	铝合金或镀锌钢板边框，厚度≥1.2mm，气密性良好

	密封条
	聚氨酯发泡密封条，压缩比≥30%，确保安装后无泄漏

	耐温性
	连续工作温度≥70℃

	耐湿性
	相对湿度≥90%条件下可正常工作

	初始压差
	≤120Pa（额定风量下）

	终阻力
	建议更换值≤450Pa



4. 活性炭过滤器
	参数项目
	技术要求

	滤材
	优质煤质颗粒活性炭或改性活性炭，高效防水，碘吸附值≥800mg/g

	装填量
	按机组型号配置，确保有效吸附容量

	外框
	镀锌钢板或铝合金边框，通风良好

	用途
	有效吸附有害气体、异味，保障病理科空气质量



5. 铝边沙网过滤器
	参数项目
	技术要求

	滤材
	优质铝质网，多层交叉叠合，孔径均匀

	边框
	铝合金边框，厚度≥0.8mm，耐腐蚀

	过滤效率
	G2-G3级别，可清洗重复使用

	结构
	可拆卸式，便于清洗维护



（四）产品检测报告要求
1. 检测报告提供要求
	序号
	要求内容

	1
	供应商在报价文件中须提供拟供应产品的第三方检测报告或出厂检测报告复印件（加盖公章），检测报告须由具有CMA或CNAS资质的检测机构出具

	2
	检测报告应包含产品名称、规格型号、过滤效率、初始压差、风量等关键参数

	3
	检测报告上的产品型号、规格须与供应商实际供货产品一致

	4
	成交供应商在交货时须提供全部产品的有效检测报告原件（或加盖公章的复印件），供院方核验

	5
	成交供应商交货时须提供产品合格证，合格证上标注产品名称、规格型号、过滤等级、生产日期、厂家名称

	6
	院方保留对产品进行第三方抽检的权利，若抽检结果不合格，供应商须无条件退换货，并承担全部检测费用

	7
	成交供应商须配合院方对到场产品进行验收，逐台核对产品编号与检测报告是否一致



2. 检测报告核验标准

	核验项目
	要求

	检测机构资质
	具有CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质

	报告时效性
	检测报告出具日期须为报价截止之日前12个月内

	产品一致性
	检测报告中的产品名称、规格型号、生产单位须与实际供货产品完全一致

	高效过滤器逐台对应
	每台高效空气过滤器的机身编号须与出厂检测报告中的编号一一对应，不得混用、借用

	检测结论
	检测结论须为“合格”或在标准规定限值以内



3. 无检测报告或检测报告不合格的处理

	情形
	处理方式

	报价文件中未提供任何检测报告
	视为无效报价，不进入评审环节

	报价文件中提供的检测报告不符合要求（如规格不符、无CMA/CNAS资质、过期等）
	视为无效报价，不进入评审环节

	成交供应商交货时无法提供与实物一致的有效检测报告
	院方有权拒绝收货，视为成交供应商违约

	交货时检测报告与报价文件不一致
	院方有权暂停验收，要求供应商书面说明情况

	高效过滤器机身编号与检测报告编号不对应
	视为不合格产品，院方有权拒收并要求更换

	第三方抽检结果不合格
	供应商须无条件退换货，承担全部检测费用，并顺延工期；若第二次抽检仍不合格，院方有权解除合同



（五）排气滤网清洗技术要求

	序号
	要求内容

	1
	对室内风口过滤网进行拆卸、清洗、消毒、干燥后重新安装

	2
	清洗须使用中性清洁剂及含氯消毒剂（有效氯浓度500mg/L）浸泡消毒

	3
	清洗后过滤网须无残留污染物，无可见污渍、霉斑

	4
	安装前须确保过滤网完全干燥，避免潮湿环境滋生细菌

	5
	清洗过程中须做好科室环境污染防控，不得污染室内空气及物体表面

	6
	更换下来的旧空气过滤器供应商须按医疗废物管理要求进行处置，不得随意丢弃



（六）安装及施工要求

	序号
	要求内容

	1
	安装前须核实现场空气过滤器规格尺寸，确认无误后方可安装

	2
	安装过程须遵守无菌操作规范，手术室、产房、NICU等区域安装时应避开手术/治疗时间，不得影响科室正常医疗秩序

	3
	安装人员须佩戴手套、口罩，进入洁净区域须穿戴鞋套或更换专用工作服

	4
	安装后须检查密封性，高效空气过滤器安装后须进行现场检漏测试（可用气溶胶光度计或粒子计数器扫描），确保无泄漏，泄漏率≤0.01%（按GB 50591-2010标准执行）

	5
	安装完成后须记录每台机组更换的空气过滤器规格、数量、安装日期等信息，建立更换台账

	6
	施工区域须设置警示标识，做好安全防护措施



（七）质量要求

1. 产品质量要求

	序号
	要求内容

	1
	所有空气过滤器均须为全新合格产品，严禁使用翻新、二手或已过保质期的产品。其保质期不得低于生产厂家规定的期限。

	2
	产品须符合国家、行业相关标准及合同约定的技术参数要求，提供产品合格证、出厂检测报告

	3
	高效空气过滤器须逐台提供扫描检漏检测报告，报告须包含产品编号、效率、阻力、泄漏检测等数据，且与实物机身编号一一对应

	4
	产品外观完好，无破损、变形、受潮、污染等缺陷

	5
	外包装须完好，标注产品名称、规格型号、过滤等级、生产日期、厂家信息等



2. 施工质量要求

	序号
	要求内容

	1
	安装位置准确，空气过滤器与框架贴合紧密，密封条压缩均匀，无漏风现象

	2
	高效空气过滤器安装后须通过现场检漏测试（按GB 50591-2010标准执行）

	3
	清洗后的过滤网须洁净无污渍，安装后风口送风通畅，无异味

	4
	施工过程无安全事故，无对科室环境、设备的损坏



3. 验收标准

	序号
	要求内容

	1
	所有更换的空气过滤器产品合格证明、检测报告齐全，高效过滤器逐台编号对应

	2
	高效空气过滤器现场检漏测试合格

	3
	清洗过滤网洁净、消毒到位，安装牢固

	4
	更换台账记录完整，经各科室负责人签字确认

	5
	施工过程符合规范，无安全事故及设备损坏

	6
	旧空气过滤器按医疗废物要求规范处置



（八）售后服务要求

	序号
	要求内容

	1
	质保期内因产品质量或安装问题导致空气过滤器出现破损、泄露、过滤效率不达标等，供应商应免费更换并重新安装

	2
	质保期内产品出现质量问题的，供应商接到院方通知后48小时内到达现场处理

	3
	质保期内因质量问题产生的一切费用（材料费、人工费、运输费等）由供应商承担

	4
	供应商须提供7×24小时售后服务热线



（九）其他要求
	序号
	要求内容

	1
	本项目不组织集中踏勘，供应商可根据需要自行联系前往现场勘察，勘察需提前预约。联系人：暨先生   总务股电话：0750-5559310

	2
	成交后供应商不得以现场实际尺寸与采购文件存在偏差为由要求变更价格或追加费用

	3
	供应商在施工前须与各科室负责人沟通确定施工时间，合理安排施工顺序

	4
	施工过程中产生的废料、包装垃圾等由供应商当日清理完毕，做到工完场清

	5
	供应商须提供项目负责人及主要施工人员名单，施工人员须具备相应专业技术能力




七、评审方法

采用最低评标价法，即满足采购需求全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商。如出现最低报价相同，以售后服务承诺更优者优先；仍相同的，由采购小组摇号决定。


八、采购公告发布

1. 发布平台：台山市妇幼保健院官方网站。
2. 公告期限：以官方网站发布为准。
3. 结果公示：在官网公示。




九、附件

1. 附件1：空气过滤器更换项目明细表
2. 附件2：竞价采购公告
3. 附件3：供应商报价文件格式
4. 附件4：资格性符合性审查表
5. 附件5：合同草案
6. 附件6：廉洁承诺书


台山市妇幼保健院
2026年7月____日


附件1：空气过滤器更换项目明细表
	空气过滤器更换项目明细表

	科室
	更换周期
	过滤器
	规格
	数量

	家庭产房
	第三季度
	G4初效过滤器
	493*493*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	490*490*381/5P
	2

	
	
	初效过滤器
	铝边沙网
310*690*25
	1

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	493*493*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	490*490*381/5P
	2

	检验科
	第三季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	6

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	6

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	2

	
	
	初效过滤器
	铝边沙网
200*400*25
	1

	
	
	初效过滤器
	铝边沙网
800*490*25
	1

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	65

	
	
	室间中效过滤器
	中效子母架过滤器785*435*46
	1

	
	
	室间高效过滤器
	320*320*90无隔板高效过滤器
	8

	
	
	室间高效过滤器
	484*484*90无隔板高效过滤器
	6

	
	
	室间高效过滤器
	630*630*90无隔板高效过滤器
	1

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	6

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	6

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	2

	NICU
	第三季度
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	490*592*381/5P
	2

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	60

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	490*592*381/5P
	2

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	10

	供应室
	第三季度
	室内初效过滤器
	320*320*45
	6

	
	
	室内初效过滤器
	484*484*46
	8

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	6

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/5P
	6

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	14

	
	第四季度
	室内初效过滤器
	320*320*45
	6

	
	
	室内初效过滤器
	484*484*46
	8

	
	
	高效过滤器
	320*320*90
（无隔板）
	5

	
	
	高效过滤器
	484*484*90
（无隔板）
	20

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	6

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/5P
	6

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	14

	手术室
	第三季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	4

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	4

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	4

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	4

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2

	
	
	高效过滤器
	287*592*292
	3

	
	
	高效过滤器
	592*592*292
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	高效过滤器
	287*592*292
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	1

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1

	
	
	高效过滤器
	484*484*96
	21

	
	
	高效过滤器
	320*320*96
	11

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	8

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	F8中效过滤器带密封
	490*290*691
	22

	
	
	F8中效过滤器带密封
	790*290*691
	6

	
	
	安装费及维护费
	
	

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	4

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	4

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	4

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	4

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	1

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1

	
	
	安装及维护费
	
	

	产房
	第三季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	450*490*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	450*490*381/5P
	2

	
	
	铝边沙网
	600*300*25
	1

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	40

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2

	
	
	G4初效过滤器
	450*490*46
	2

	
	
	F8中效过滤器
	450*490*381/5P
	2

	
	
	铝边沙网
	600*300*25
	1

	病理科
	第三季度
	中效过滤器
	250*250*5
	25

	
	
	TX8000机组更换活性碳
	80*2
	160

	
	
	TX6000机组更换活性碳
	72*2
	144

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	25

	
	第四季度
	中效过滤器
	250*250*5
	25




附件2：竞价采购公告

台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目竞价采购公告

台山市妇幼保健院现对空气过滤器更换及排气滤网清洗项目进行竞价采购，欢迎符合条件的供应商参与报价。

一、项目名称：台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目

二、项目预算：人民币64999.00元（最高限价）

三、项目内容：对全院各科室初效、中效、高效空气过滤器进行更换及排气滤网清洗（含旧过滤器拆卸、新过滤器安装、滤网清洁消毒等），具体规格数量详见公告附件。

四、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户；
2. 营业执照经营范围包含空气净化设备、空气过滤器生产销售、机电设备安装、专用设备修理或相关业务之一即可；
3. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单；
4. 本项目不接受联合体报价。

五、报价要求

1. 报价文件递交截止时间：以采购公告为准（采购文件在本院官网下载）；
2. 递交方式：仅接受现场递交，不接受邮寄、快递等其他方式。逾期送达或未送达指定地点的报价文件，密封不合格的文件，均不予受理；
3. 报价文件须密封递交，封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话；
4. 递交地点：以采购公告为准（地址：台山市台城街道办事处顺安路28号台山市妇幼保健院）；
5. 本项目报价为含税综合总价，须包含空气过滤器材料费、运输费、拆卸费、安装费、清洗费、人工费、安全措施费、税费、售后服务费等一切完成本项目所需的全部费用。成交后不得以任何理由要求追加费用；
6. 报价文件须包含以下资料（按顺序装订）：
　　（1）报价函；
　　（2）报价一览表；
　　（3）营业执照副本复印件；
　　（4）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；
　　（5）信用记录查询截图（“信用中国”网站）；
　　（6）质量保证承诺函
　　（7）廉洁承诺书；
　　（8）产品检测报告（须由具有CMA或CNAS资质的检测机构出具）。
7. 签署及盖章要求：
   （1）上述报价文件资料须由法定代表人或其授权代表签字，并逐页加盖供应商公章；
   （2）本项目只认可供应商公章，财务专用章、合同专用章、发票专用章、部门章及其他印章一律无效，未加盖公章或使用其他印章替代的，视为无效报价。

六、无效报价情形

有下列情形之一的，视为无效报价：

1. 报价超过最高限价的；
2. 报价文件未按要求密封的；
3. 报价文件逾期送达的；
4. 报价文件未加盖公章或以其他印章代替公章的；
5. 供应商资格不符合公告要求的；
6. 报价文件未按公告要求提供完整材料的；
7. 报价文件中未提供产品检测报告的；
8. 提供的检测报告不符合要求（如规格不符、无CMA/CNAS资质、过期等）的；
9. 存在串通报价、弄虚作假等违法违规行为的。

七、评审方式：最低评标价法（价低者得）。

八、联系方式

联系人：陈先生/女士
联系电话：0750-5559310
联系地址：台山市台城街道办事处顺安路28号台山市妇幼保健院总务股

九、公告期限：以采购公告为准。

台山市妇幼保健院
2026年____月____日


附件3：供应商报价文件格式

封面格式

台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目
报价文件
供应商名称：____________________（加盖公章）
联系人：________________________
联系电话：______________________
日期：______年______月______日


报价文件目录

1. 报价函
2. 报价一览表
3. 营业执照副本复印件
4. 法定代表人身份证明及授权委托书
5. 信用记录查询截图
6. 质量保证承诺函
7. 廉洁承诺书
8. 产品检测报告（CMA/CNAS资质）


一、报价函

致：台山市妇幼保健院

1. 我方已仔细研究了“台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目”采购公告的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元整（¥________.00）的报价参与本项目，并按采购公告要求完成全部工作内容，提供安装后____月质量保证。
2. 我方承诺在报价有效期内不修改、不撤销报价文件。
3. 如我方成交，我方承诺在合同约定期限内完成全部工作，质保期内严格履行质量保证义务。
4. 我方保证所提供的货物及服务符合国家相关标准及采购公告中的技术要求。
5. 我方承诺所有产品均按要求提供检测报告，检测报告真实有效，如有虚假愿承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日


二、报价一览表

	报价一览表

	项目名称:台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目

	报价金额（元）：

	工期承诺:按合同约定完成 

	供应商名称（盖章）：

	日期：

	空气过滤器更换项目报价明细表

	科室
	更换周期
	过滤器
	规格
	数量
	单价
	小计（元）

	家庭产房
	第三季度
	G4初效过滤器
	493*493*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	490*490*381/5P
	2
	
	

	
	
	初效过滤器
	铝边沙网
310*690*25
	1
	
	

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	493*493*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	490*490*381/5P
	2
	
	

	检验科
	第三季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	6
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	6
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	2
	
	

	
	
	初效过滤器
	铝边沙网
200*400*25
	1
	
	

	
	
	初效过滤器
	铝边沙网
800*490*25
	1
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	65
	
	

	
	
	室间中效过滤器
	中效子母架过滤器785*435*46
	1
	
	

	
	
	室间高效过滤器
	320*320*90无隔板高效过滤器
	8
	
	

	
	
	室间高效过滤器
	484*484*90无隔板高效过滤器
	6
	
	

	
	
	室间高效过滤器
	630*630*90无隔板高效过滤器
	1
	
	

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	6
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	6
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	2
	
	

	NICU
	第三季度
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	490*592*381/5P
	2
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	60
	
	

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	493*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	490*592*381/5P
	2
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	10
	
	

	供应室
	第三季度
	室内初效过滤器
	320*320*45
	6
	
	

	
	
	室内初效过滤器
	484*484*46
	8
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	6
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/5P
	6
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	14
	
	

	
	第四季度
	室内初效过滤器
	320*320*45
	6
	
	

	
	
	室内初效过滤器
	484*484*46
	8
	
	

	
	
	高效过滤器
	320*320*90
（无隔板）
	5
	
	

	
	
	高效过滤器
	484*484*90
（无隔板）
	20
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	6
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/5P
	6
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	14
	
	

	手术室
	第三季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	4
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	4
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	4
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	4
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2
	
	

	
	
	高效过滤器
	287*592*292
	3
	
	

	
	
	高效过滤器
	592*592*292
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	高效过滤器
	287*592*292
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	1
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1
	
	

	
	
	高效过滤器
	484*484*96
	21
	
	

	
	
	高效过滤器
	320*320*96
	11
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	8
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4
	
	

	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4
	
	

	
	
	F8中效过滤器带密封
	490*290*691
	22
	
	

	
	
	F8中效过滤器带密封
	790*290*691
	6
	
	

	
	
	安装费及维护费
	
	
	
	

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	4
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	4
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	4
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	4
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	493*595*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*490*381/8P
	1
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	595*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	592*592*381/8P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*595*46
	3
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	3
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	290*290*46
	1
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*287*381/4P
	1
	
	

	
	
	安装及维护费
	
	
	
	

	产房
	第三季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	450*490*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	450*490*381/5P
	2
	
	

	
	
	铝边沙网
	600*300*25
	1
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	40
	
	

	
	第四季度
	G4初效过滤器
	290*595*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	287*592*381/4P
	2
	
	

	
	
	G4初效过滤器
	450*490*46
	2
	
	

	
	
	F8中效过滤器
	450*490*381/5P
	2
	
	

	
	
	铝边沙网
	600*300*25
	1
	
	

	病理科
	第三季度
	中效过滤器
	250*250*5
	25
	
	

	
	
	TX8000机组更换活性碳
	80*2
	160
	
	

	
	
	TX6000机组更换活性碳
	72*2
	144
	
	

	
	
	清洁内部风口过滤网
	
	25
	
	

	
	第四季度
	中效过滤器
	250*250*5
	25
	
	

	合计（元）
	

	报价要求：报价为含税综合总价，须包含空气过滤器材料费、运输费、旧过滤器拆卸费、新过滤器安装费、排气滤网清洗消毒费、人工费、安全措施费、税费、售后服务费等完成本项目的一切费用。




三、营业执照副本复印件

（复印件，加盖公章）


四、法定代表人身份证明及授权委托书（提供法定代表人身份证明和委托人身份证）

单位名称：____________________
地址：________________________
姓名：________，性别：____，年龄：____，职务：________，系____________________的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日


授权委托书

致：台山市妇幼保健院

兹授权________（身份证号：________________）为我方授权代表，全权代表我方参加“台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目”的竞价活动，签署报价文件、进行报价及处理与此相关的一切事宜。

授权有效期：本授权书签署之日起至本项目合同履行完毕之日止。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

授权代表（签字）：______________________

日期：______年______月______日


五、信用记录查询截图

（提供“信用中国”网站查询截图，加盖公章）


六、质量保证承诺函

致：台山市妇幼保健院

我方如成交“台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目”，郑重承诺如下：

1. 产品质量：所有空气过滤器均为全新合格产品，符合国家、行业相关标准及采购公告中的技术参数要求，提供检测报告。
2. 施工质量：安装位置准确，密封严密无漏风，高效空气过滤器现场检漏合格；清洗过滤网洁净无污渍，消毒到位。
3. 质保范围：因产品质量或安装问题导致的空气过滤器破损、泄露、过滤效率不达标等；因清洗质量问题导致的滤网损坏等。
4. 响应时间：接到院方通知后48小时内到达现场处理。
5. 费用承担：质保期内因质量问题产生的一切费用由我方承担。
6. 售后服务：我方提供7×24小时售后服务热线，联系电话：____________。
7. 检测报告：我方保证提供的所有产品检测报告真实、有效，高效过滤器机身编号与检测报告编号一一对应。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日


七、廉洁承诺书

致：台山市妇幼保健院

为确保“台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目”采购活动的公平、公正、公开，我方郑重承诺：

1. 不向院方采购小组成员及相关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；
2. 不宴请院方采购小组成员及相关工作人员；
3. 不与其他供应商串通报价，不以不正当手段损害其他供应商的合法权益；
4. 不提供虚假材料谋取成交；
5. 如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日


八、产品检测报告

（提供拟供应产品由具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。高效过滤器须逐台提供出厂检漏检测报告。）


附件4：资格性符合性审查表

台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目
资格性符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	一
	
	
	

	1
	营业执照有效性
	具有有效营业执照，经营范围符合要求
	
	
	

	2
	信用记录
	未被列入“信用中国”失信被执行人名单
	
	
	

	3
	联合体
	非联合体参与
	
	
	

	资格性审查结论
	
	
	

	二
	
	
	

	1
	报价有效性
	报价未超过最高限价64999.00元
	
	
	

	2
	报价文件完整性
	报价文件密封完好，资料齐全
	
	
	

	3
	签署盖章
	逐页加盖公章，无其他印章替代
	
	
	

	5
	检测报告
	提供CMA/CNAS检测报告，高效过滤器逐台提供检漏报告
	
	
	

	符合性审查结论
	
	
	

	价格排序
	
	
	




评审小组签名：____________________

日期：______年______月______日

（注：通过资格性及符合性审查的供应商，按报价由低到高排序，报价最低者为成交供应商。）


附件5：合同草案

台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目合同

甲方（采购人）：台山市妇幼保健院
统一社会信用代码：____________________
法定代表人：____________________
地址：台山市台城街道办事处顺安路28号
联系人：____________________
联系电话：____________________

乙方（供应商）：____________________
统一社会信用代码：____________________
法定代表人（或负责人）：____________________
地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：台山市妇幼保健院空气过滤器更换及排气滤网清洗项目。
2. 项目地点：台山市妇幼保健院各科室。
3. 项目内容：对各科室初效、中效、高效空气过滤器进行更换，对排气滤网进行清洗消毒，包括旧过滤器拆卸、新过滤器安装、滤网清洁消毒、更换台账建立等。
4. 具体要求：详见附件《空气过滤器更换项目需求明细表》。

第二条 合同金额

1. 本合同总金额为人民币________元整（¥________.00）。
2. 该价格为含税综合总价，包含空气过滤器材料费、运输费、拆卸费、安装费、清洗费、人工费、安全措施费、税费、售后服务费等一切费用。

第三条 付款方式

1. 项目全部过滤器经甲方验收合格办理入库后，甲方在收到乙方开具的合法有效发票后30日内，支付合同总价的100%，即人民币________元整（¥________.00）。

第四条 工期要求

1. 工期：合同签订后____个日历天内完成全部更换及清洗工作。
2. 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

第五条 检测报告要求

1. 乙方在报价文件中提供的检测报告须真实有效，检测报告须由具有CMA或CNAS资质的检测机构出具。
2. 高效空气过滤器须逐台提供出厂扫描检漏检测报告，报告中须包含产品编号、效率、阻力、泄漏检测等数据，且报告中的产品编号须与实物机身编号一一对应。
3. 乙方在交货时须提供全部产品的有效检测报告原件（或加盖公章的复印件）及产品合格证，供甲方核验。
4. 甲方保留对产品进行第三方抽检的权利，若抽检结果不合格，乙方须无条件退换货，并承担全部检测费用。
5. 无检测报告、检测报告不符合要求或机身编号与报告编号不一致的，甲方有权拒绝收货。

第六条 质量要求及验收标准

1. 产品质量：所有空气过滤器须为全新合格产品，符合国家、行业相关标准及合同约定的技术参数要求。
2. 施工质量：安装位置准确，空气过滤器与框架贴合紧密，无漏风现象；清洗过滤网洁净无污渍，消毒到位。
3. 验收标准：
(1) 所有更换的空气过滤器产品合格证明、检测报告齐全，高效过滤器逐台编号对应；
(2) 高效空气过滤器现场检漏测试合格；
(3) 清洗过滤网洁净、消毒到位，安装牢固；
(4) 更换台账记录完整，经各科室负责人签字确认；
(5) 施工过程符合规范，无安全事故及设备损坏；
(6) 旧空气过滤器按医疗废物要求规范处置。

第七条 质量保证条款

1. 质量保证年限：____月，自项目全部验收合格之日起计算。
2. 质保范围：因产品质量或安装问题导致的空气过滤器破损、泄露、过滤效率不达标等；因清洗质量问题导致的滤网损坏等。
3. 响应时间：乙方接到甲方通知后48小时内到达现场处理。
4. 质保期内因质量问题产生的维修、更换、人工、运输等一切费用由乙方承担。
5. 乙方须提供7×24小时售后服务热线。
6. 如乙方未在约定时间内履行质保义务，甲方有权另行委托第三方进行处理，相关费用从质量保证金中扣除；质量保证金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

第八条 双方权利和义务

甲方权利和义务：
1. 协调各科室配合乙方施工，提供必要的施工条件；
2. 按合同约定支付合同款项；
3. 组织项目验收。

乙方权利和义务：
1. 按合同约定完成空气过滤器更换及排气滤网清洗工作；
2. 确保施工安全，施工期间发生安全事故的，由乙方承担全部责任；
3. 按合同约定履行质量保证义务；
4. 施工期间遵守医院管理规定，不得损坏医院设施设备。

第九条 违约责任

1. 乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同。
2. 乙方提供的货物或服务质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在限期内整改，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同。
3. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金。

第十条 廉洁条款

双方应严格遵守国家有关廉洁自律的法律法规，不得以任何形式进行商业贿赂或其他不正当行为。乙方不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等。如有违反，甲方有权解除合同并追究法律责任。

第十一条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

1. 本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
3. 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：台山市妇幼保健院
法定代表人/授权代表（签字）：__________
日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________
法定代表人/授权代表（签字）：__________
日期：______年______月______日



台山市妇幼保健院
2026年7月____日
