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遴选采购公告
项目名称： 门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目
采购单位： 台山市妇幼保健院
本公告在台山市妇幼保健院官方网站公开发布，欢迎符合条件的供应商报名参加。

一、项目概况
1. 项目内容：对医院门诊医技楼、住院楼各科室安装独立电表及配套电流互感器，实现分科室独立计量。主要包括125套导轨式三相四线电度表（自带4G通信，互感式）及配套电流互感器、连接线材的采购、安装、调试，以及配套抄表集成系统的部署与运维。
2. 项目预算：168,375元（报价超出采购控制价的，作为无效响应处理）。
3. 资金来源：医院自筹。
4. 工期要求：合同签订后60日历天内完成全部供货、安装、调试并交付使用。

二、供应商资格要求
1. 供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2. 供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。
3. 供应商须具有合格有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上及安全生产许可证。
4. 供应商拟派的项目经理须具备注册建造师机电工程专业二级及以上资格，并提供项目经理资格证书、注册证书、安全考核B证及社保部门出具的近三个月社保证明。
5. 所投电度表须取得中华人民共和国计量器具型式批准证书（CPA）。
6. 供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7. 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供“信用中国”网站及中国政府采购网查询截图）。
8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
9. 本项目不接受联合体响应。
说明： 以上第2项和第3项为“或”的关系（满足其一即可）。

三、报名方式及要求
1. 报名时间：（详见公告），逾期不予受理。
2. 报名方式（二选一）：
方式一：现场报名
   报名地点：台山市台城街道办事处顺安路28号（台山市妇幼保健院行政楼四楼总务股）
   联系人：（方工）
   联系电话：0750-5559310
[bookmark: _GoBack]   方式二：邮箱报名
   报名邮箱：3975462749@qq.com
   邮件主题格式：“电表项目报名+供应商名称”
   报名资料以PDF扫描件形式发送
3. 报名时应提交以下资料（加盖公章）：
(1) 营业执照副本复印件；
(2) 资质证书复印件；
(3) 承装（修、试）电力设施许可证复印件；
(4) 安全生产许可证复印件；
(5) 法定代表人身份证明书及授权委托书；
(6) 被授权人身份证复印件；
(7) 联系人及联系电话。
通过邮箱报名的供应商，须在响应文件递交截止时间前将上述报名资料原件（或加盖公章的复印件）补交至采购人处，用于报名资格核验。未补交或核验不通过的，其响应文件不予受理。

四、现场踏勘及图纸提供
本项目施工难度大、现场情况复杂，采购人将统一组织现场踏勘，具体安排如下：
踏勘时间： （以公告为准）
集合地点： 台山市台城街道办事处顺安路28号（台山市妇幼保健院住院楼12楼多功能会议室）
踏勘要求： 参选单位须派遣拟投入本项目的项目经理或技术负责人参加现场踏勘，并携带单位授权委托书及本人身份证。踏勘结束后签署《现场踏勘确认书》。
特别提示： 未参加统一组织现场踏勘的供应商，其响应文件将被视为不符合项目实际需求，技术部分“工程概况与重难点分析”及“临时供电保障方案”两个评审要点按0分处理。
图纸提供：
采购人在现场踏勘环节统一提供门诊医技楼、住院楼的电气竣工图及建筑平面图电子版，仅供供应商编制响应文件及施工方案参考使用。
注意事项：
1. 图纸仅供本项目的供应商编制响应文件和中标后施工使用，不得转发，不得用于其他用途；
2. 供应商须在领取图纸时签署《图纸保密承诺书》（若有）；
3. 图纸为竣工图纸，可能与现场实际情况存在差异，供应商应以现场踏勘的实际状况为准，自行核实相关信息；
4. 未中标供应商须在采购结果公示后5日内删除电子版图纸；
5. 供应商不得以图纸与现场不符为由要求增加合同价款或顺延工期。

五、响应文件递交截止时间及地点
1. 递交截止时间：（递交时间见公告），逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。
2. 递交地点：详见公告。
3. 响应文件须按遴选文件要求的格式和顺序排列，正本1份、副本4份，另附电子版（U盘）1份，密封递交，否则视为无效。

六、遴选时间及地点
1. 遴选时间：（详见公告）。
2. 遴选地点：（详见公告）。

七、现场陈述及谈判
1. 本项目设有现场陈述及谈判环节，通过符合性审查的供应商均须参加。
2. 每家供应商的时间不超过 15分钟（方案介绍不超过7分钟，系统演示不超过3分钟，评审小组提问及供应商答辩不超过5分钟）。
3. 供应商须自行准备介绍材料及演示设备（电脑、PPT等），现场提供投影设备。
4. 供应商拟派的项目经理或技术负责人须到场参加陈述及答辩，否则视为放弃该项评分。
5. 陈述及谈判的顺序由现场抽签决定。

八、公告发布媒介
本公告在台山市妇幼保健院官方网站（http://www.tsinfo.com.cn/tsbjy/）公开发布，采购文件可在公告下方自行下载。

九、特别告知
1. 本项目采购人将统一组织现场踏勘，现场踏勘是供应商了解项目实际情况的唯一渠道。供应商应派遣拟投入本项目的项目经理或技术负责人参加现场踏勘，充分了解施工环境、线路现状、作业条件等实际情况。
2. 供应商的报价应被视为已综合考虑了现场踏勘所获取的全部信息，包括但不限于：施工环境、线路敷设方式、作业面条件、施工难度、医院正常诊疗对施工的限制等因素。
3. 供应商一旦递交响应文件，即视为已完全了解本项目现场实际情况，其报价已包含完成本项目所需的全部费用。中标后，供应商不得以“现场情况与预期不符”“施工难度大于预期”“采购人提供的技术参数不详细”“踏勘时未全面了解现场”等任何理由要求增加合同价款。
4. 中标后无正当理由放弃成交资格、拒绝签订合同、或在合同履行过程中擅自退出的，采购人将依法追究其违约责任，并向财政部门报告，列入不良行为记录名单。

十、联系方式
采购单位：台山市妇幼保健院
地址：台山市台城街道办事处顺安路28号（台山市妇幼保健院总务股）
联系人：方工、黄工
联系电话：5559310
报名邮箱： 3975462749@qq.com
医院官网： http://www.tsinfo.com.cn/tsbjy/ 


第一部分 供应商须知

一、总则
1. 本次遴选采用院内公开遴选方式，坚持公开、公平、公正、择优的原则。
2. 本次遴选适用综合评分法，评审小组对满足遴选文件全部实质性要求的响应文件，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排序，推荐中标候选人。

二、遴选文件构成
1. 遴选采购公告
2. 供应商须知
3. 用户需求书
4. 评审办法及评分标准
5. 合同主要条款
6. 响应文件格式

三、遴选文件的获取
遴选文件随公告在台山市妇幼保健院官方网站（http://www.tsinfo.com.cn/tsbjy/）公开发布，供应商可自行下载。供应商在下载或获取遴选文件后，应仔细检查文件内容，如发现缺页、附件不全等问题，应及时向采购人提出。

四、响应文件编制要求
响应文件应包括但不限于以下内容：
1. 封面（项目名称、供应商名称、联系人、联系方式等）
2. 目录
3. 报价表（含分项报价明细及后续费用报价）
4. 供应商基本情况表
5. 营业执照副本复印件（加盖公章）
6. 资质证书复印件（加盖公章）
7. 承装（修、试）电力设施许可证复印件（加盖公章）
8. 安全生产许可证复印件（加盖公章）
9. 法定代表人身份证明书
10. 法定代表人授权委托书（原件）
11. 项目经理资格证书、注册证书、安全考核B证、社保证明等
12. 所投产品计量器具型式批准证书（CPA）
13. 施工方案（按第五部分格式要求编制）
14. 抄表集成系统方案
15. 售后服务方案
16. 同类项目业绩证明（合同复印件）
17. 信用记录查询截图
18. 诚信承诺函
19. 现场踏勘确认书
20. 图纸保密承诺书
21. 关键人员配置承诺函
22. 供应商认为需要提供的其他材料
电子版要求： 供应商在递交纸质响应文件的同时，须提交一份包含完整响应文件电子版（PDF格式）及陈述PPT（PPT格式）的U盘，随响应文件一并密封递交。

五、施工方案编制要求
本项目施工难度大、现场情况复杂，供应商须针对本项目实际情况编制详细的施工方案，作为响应文件的重要组成部分。施工方案应至少包括以下内容：
1. 工程概况与项目重难点分析：对本项目整体描述，重点分析本项目的特点、难点（包括原供电系统未按科室设置独立回路、线路穿墙敷设情况不明、施工期间不能长时间停电等），并提出有针对性的应对措施。
2. 施工组织总体设想与施工段划分：明确施工组织的总体思路，合理划分施工段和施工批次。
3. 现场踏勘与线路摸排方案：详细说明施工前如何进行现场踏勘和线路摸排，包括摸排方法、人员安排、时间计划等。
4. 主要施工方法与技术措施：明确电表及互感器安装的施工程序、施工流向和施工顺序，选择合理的施工方法和施工机械。
5. 临时供电保障方案（重点） ：针对手术室、检验科等不能断电的特殊科室，制定专项临时供电保障方案。方案应明确临时供电方式、切换流程、应急措施等。
6. 施工进度计划与工期保证措施：编制施工进度计划（建议以横道图或网络图表示），明确各阶段的时间节点，制定工期保障措施。
7. 质量保证措施：建立完整的质量保证体系，明确质量控制要点和验收标准。
8. 安全文明施工与环保措施：包括施工安全措施、文明施工措施、环境保护措施（降噪、防尘等），以及应急救援预案。
9. 资源配备计划：投入的劳动力、技术人员、施工机械设备等计划，应与进度计划相呼应。
10. 成品保护与配合措施：成品保护方案，以及与医院相关部门、其他施工方的配合方案。
11. 竣工图纸编制方案：说明项目完工后如何编制安装线路竣工图纸（含CAD电子版），确保图纸完整、准确，标注清晰，方便后续维护管理。

六、报价要求
1. 供应商的报价应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：
（1）电表、互感器、线材及辅件的采购费、运输费、安装费、调试费、税费等；
（2）抄表集成系统平台的首年服务费（不少于3年基础服务期内的第1年）；
（3）电表4G通信的首年流量费；
（4）不同电压等级（包括380V和220V）电表的选型、配置及安装调试费用；
（5）因线路摸排、线路整改、配电箱改造等产生的相关费用；
（6）施工人员保险费用（人身意外伤害保险、工伤保险等）；
（7）竣工图纸编制费用（含CAD电子版及纸质版）。
2. 报价不得超过采购控制价168,375元，否则视为无效响应。
3. 供应商应一次性报出不得更改的价格。
4. 供应商还应在响应文件中单独填报以下内容（不纳入本次报价总价，但作为评审及后续合同依据）：
   基础服务期第2年、第3年的系统平台年服务费标准；
   基础服务期满后的系统平台年服务费标准；
   首年期满后的电表4G通信流量费标准（元/表/年）；
   今后新增电表接入系统的单表接入服务费标准。

七、报价风险告知
1. 本项目为固定总价合同。供应商应充分评估本项目施工难度，报价应包含完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及风险费等全部费用。
2. 凡参加现场踏勘并递交响应文件的供应商，均视为已完全知悉并接受本项目施工条件及风险。中标后不得以任何理由提出费用追加或工期顺延要求（不可抗力除外）。
3. 供应商在报价前应充分考虑以下风险因素：
（1）原供电系统按功能类别配电，未按科室设置独立回路，线路改造需在现有架构上梳理、拆分、重组，工作量较大；
（2）大量线缆敷设在吊顶和墙体内，需在施工前进行线路摸排，摸排结果可能与原始图纸存在差异；
（3）施工期间医院不能长时间停电，需分时段、分区域施工，特殊科室不能断电，需制定临时供电保障方案；
（4）医院为24小时运营单位，施工时间受诊疗工作限制，有效作业时间较短，综合工期可能较长；
（5）其他因现场条件复杂可能产生的额外费用和工期影响。
4. 供应商报价中应包含上述所有风险因素可能产生的费用，采购人将不接受任何以“踏勘及报价时无法预见”为由的价格调整申请。

八、遴选程序
1. 资格审查：遴选小组对供应商进行资格审查，确保其符合资格要求。
2. 符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的响应文件进行符合性审查。
3. 现场陈述及谈判环节：对通过符合性审查的供应商，逐一进行现场方案陈述及谈判。每家供应商陈述及谈判时间不超过 15分钟，其中供应商方案介绍不超过7分钟，系统演示不超过3分钟，评审小组提问及供应商答辩不超过5分钟。供应商须使用PPT等辅助手段进行方案介绍，并同步进行抄表集成系统功能演示，重点介绍施工方案、临时供电保障方案、抄表集成系统方案及对本项目的理解与对策。
4. 综合评审：评审小组根据供应商的响应文件及现场陈述情况，按照综合评分标准进行评审打分。
5. 确定成交候选人：根据综合得分由高到低排序，推荐成交候选人。
6. 结果公示：遴选结果在台山市妇幼保健院官方网站公示。

九、现场陈述及谈判环节流程
1. 抽签排序：通过符合性审查的供应商代表进行现场抽签，确定陈述及谈判顺序。
2. 依次陈述：供应商按抽签顺序依次进入评审现场进行陈述及答辩，每家供应商时间不超过15分钟。未轮到的供应商在候场区域等候，不得旁听其他供应商的陈述。
3. 方案介绍：供应商代表结合PPT进行方案介绍，时间不超过7分钟。介绍内容应紧密围绕本项目实际需求，重点突出对项目难点的应对措施。
4. 系统演示：供应商进行抄表集成系统功能演示，时间不超过3分钟，展示系统架构及核心功能。
5. 提问与答辩：评审小组针对供应商的响应文件及陈述内容进行提问，供应商进行答辩，时间不超过5分钟。
6. 陈述结束：供应商陈述及答辩结束后退场，评审小组根据陈述及答辩情况进行评分。
8. 评分汇总：所有供应商陈述及答辩结束后，评审小组汇总各评分项得分，按总分由高到低排序，确定成交候选人。

十、保密要求
遴选过程中，遴选小组成员不得透露与遴选有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证遴选的公正性。遴选过程应全程记录，确保透明性和可追溯性。

第二部分 用户需求书

一、项目背景
目前，台山市妇幼保健院门诊医技楼、住院楼各科室用电未实现独立计量，电费支出按总面积分摊，无法准确反映各科室实际用电情况，不利于成本控制和节能管理。为落实精细化管理要求，需对现有供电线路进行分路改造，按科室安装独立电表。

二、项目内容
本项目拟在门诊医技楼、住院楼安装125套导轨式三相四线电度表（互感式，自带4G通信）及配套电流互感器、连接线材等。具体如下：

	序号
	产品名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	导轨式三相四线电度表
	DTSU1696-G-1.5（6）A自带4G通信（互感式）
	只
	125

	2
	计量电流互感器
	BH1-0.66-100~300/5A 0.2S级
	套
	125

	3
	连接线材及辅件
	BVV
	套
	125



三、技术要求
1. 电度表应符合国家相关计量标准，具有中华人民共和国计量器具型式批准证书（CPA）。
2. 电度表应具备4G通信功能，支持远程抄表和数据传输。
3. 电流互感器精度不低于0.2S级。
4. 供应商应根据现场实际情况，选择三相互感式接入方式或三相直接接入方式。
5. 安装施工应符合国家电气安装规范和医院用电安全要求。

四、抄表集成系统技术要求
（一）系统概述
供应商须提供与所供电度表配套的远程抄表集成系统（以下简称“系统”），实现对全院各科室用电数据的实时采集、远程监测、能耗统计、异常报警、报表自动生成等功能。
（二）系统基本功能
1. 实时数据采集：系统应支持对每块电表进行定时抄读和实时抄读，采集电压、电流、功率、电能等数据。
2. 远程监测：支持通过电脑端和移动端实时查看各科室用电情况，包括实时功率、日用电量、月用电量等。
3. 能耗统计与分析：系统应具备自动生成日、周、月、年用电报表功能，支持按科室、按楼层、按区域进行能耗统计和对比分析。
4. 异常告警：系统应具备过载、超阈值、通讯异常等告警功能，告警信息可通过短信、APP推送等方式及时通知管理人员。
5. 数据存储：系统应具备长期数据存储能力，历史数据保存期限不少于3年。
（三）系统扩展性要求（重点）
1. 系统应采用模块化、平台化架构设计，具备良好的可扩展性。
2. 电表数量灵活增减：系统平台应支持电表节点的灵活增减。今后医院因科室调整、装修改造等原因需要增加或减少电表时，供应商（或系统服务商）应配合完成电表接入或注销操作，系统应能自动识别新增电表并纳入管理，无需对系统进行大规模改造。
3. 系统应支持“替换表具”功能，当某块电表因故障需要更换时，输入新表地址码与表底读数后，系统应能自动续接历史数据曲线。
4. 系统平台应预留与其他管理系统（如医院后勤管理平台、能耗监管平台等）的数据接口，支持标准数据协议对接。
（四）系统部署方式
1. 系统可采用云平台部署或本地服务器部署方式，由供应商根据医院实际情况提出建议方案。
2. 采用云平台部署的，供应商应明确云平台的服务商、数据存储地点、数据安全保障措施等。
3. 系统应支持多级权限管理，不同科室、不同管理人员应具备不同的数据访问权限。

五、系统服务期限与运维要求
（一）系统服务期限
1. 基础服务期：供应商须提供抄表集成系统不少于 3年 的基础服务期，自项目整体验收合格之日起计算。
2. 基础服务期内，供应商应免费提供系统的运行维护、软件升级、故障处理、数据备份等服务。
3. 基础服务期满后，供应商应继续提供系统运维服务，具体费用标准由双方另行协商，但年服务费不得超过市场同类产品收费标准。
（二）系统运维服务内容
1. 系统日常运行监控与维护；
2. 系统软件免费升级更新；
3. 电表增减、更换时的系统接入与配置服务；
4. 数据定期备份与安全保障；
5. 7×24小时远程技术支持，故障响应时间不超过4小时；
6. 每年不少于2次的现场巡检。
（三）流量费用
1. 电表4G通信所需的流量费用，供应商应在响应文件中明确首年流量费是否包含在报价中。
2. 首年期满后的流量费用标准，供应商应在响应文件中一并说明。

六、施工要求
1. 供应商应在施工前进行充分的现场踏勘和线路摸排，制定详细的施工方案。
2. 施工期间应尽量减少对医院正常诊疗工作的影响，合理安排施工时间。
3. 手术室、检验科等特殊科室施工期间不能断电，供应商须制定专项临时供电保障方案。
4. 施工过程应符合医院安全生产管理要求，施工人员须持证上岗。
5. 施工完成后须进行全面的调试和验收，确保计量数据准确、通信正常。
6. 关键人员现场管理要求
（1）中标方须在响应文件中明确本项目的项目负责人和安全员。项目负责人和安全员可以为同一人，但该人员须同时持有有效的安全生产考核合格证书（B证）和专职安全员安全生产考核合格证书（C证），并在响应文件中提供相关证书复印件及近三个月社保证明。
（2）项目负责人（安全员）在施工期间必须全程在施工现场，负责施工组织、安全管理、质量把控及与采购人的沟通协调等工作，不得以任何理由委托他人代行其职。
（3）采购人有权对项目负责人（安全员）的到岗情况进行不定期核查，核查方式包括但不限于：现场签到、现场突击检查等。

七、工期要求
合同签订后60日历天内完成全部供货、安装、调试并交付使用。

八、验收要求
1、项目完工后，由采购人组织验收，供应商须配合完成验收工作。
2、验收资料要求： 供应商在验收时须提交完整的安装线路竣工图纸（CAD电子版及纸质版），图纸应详细标注每块电表的安装位置、接线方式、线路走向、回路编号、配电箱编号等信息，确保后续维护管理有据可查。
3、验收标准：
（1）所有电表安装牢固、接线规范，符合国家电气安装标准；
（2）所有电表通信正常，数据可实时上传至抄表集成系统；
（3）抄表集成系统功能完整，各科室用电数据可准确读取和统计；
（4）现场施工符合安全规范，无安全隐患；
（5）提交的竣工图纸完整、准确，与实际安装一致。
4、验收合格后，双方签署《项目验收确认书》，作为项目交付及付款的依据。

九、售后服务要求
1. 质保期不少于2年，自验收合格之日起计算。
2. 质保期内出现质量问题，供应商应在接到通知后24小时内响应，48小时内到场处理。
3. 供应商应提供免费的技术培训和操作指导。

十、施工过程安全责任
1、安全责任主体： 供应商（中标方）是施工安全的第一责任主体，对施工过程中发生的所有安全事故承担全部、独立的赔偿责任和法律责任，不因采购人的监督检查或其他任何行为而免除、减轻或转移。供应商须在合同签订后、进场施工前，为全部施工人员购买人身意外伤害保险及工伤保险，未购买保险的施工人员不得进场作业。
2、安全管理制度： 供应商须建立完善的施工安全管理制度，包括但不限于：
（1）施工前安全技术交底制度；
（2）施工人员持证上岗制度（电工、焊工等特种作业人员须持有有效的特种作业操作证）；
（3）每日班前安全会议制度；
（4）施工区域安全隔离与警示制度；
（5）动火、临时用电审批制度。
3、采购人安全管理职责： 采购人有权对供应商的施工安全进行监督检查，对发现的安全隐患有权责令立即整改。但采购人的监督检查不免除供应商的安全责任。
4、事故处理： 施工期间发生安全事故的，供应商应立即启动应急预案，组织救援，保护现场，并立即报告采购人。事故的处理及善后工作由供应商全面负责，采购人积极配合。
5、损失赔偿： 因供应商施工造成采购人或第三方人身伤害、财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任，包括但不限于医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、财产损失、诉讼费、律师费等。


第三部分 评审办法及评分标准

一、评审原则
1. 评审活动遵循公开、公平、公正、择优的原则。
2. 评审采用综合评分法，满分为100分。

二、评分权重
	评分项
	分值
	权重

	价格部分
	30分
	30%

	技术部分
	49分
	49%

	商务部分
	11分
	11%

	现场陈述及答辩
	10分
	10%

	合计
	100分
	100%



三、价格部分（30分）
以所有有效响应文件中的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/响应报价）×30分。

四、技术部分（49分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	工程概况与重难点分析
	4分
	对项目特点、难点分析全面透彻、需求理解深刻得3-4分；分析较全面、基本符合实际得1-2分；内容简单、有所缺漏得0分

	2
	施工组织总体设想与施工段划分
	4分
	总体设想清晰、施工段划分合理可行得3-4分；基本合理得1-2分；不合理或未提供得0分

	3
	现场踏勘与线路摸排方案
	5分
	方案详细、方法科学、可操作性强得4-5分；方案基本可行得2-3分；方案简单粗略得0-1分

	4
	主要施工方法与技术措施
	5分
	施工方法科学合理、技术措施详尽、针对性强得4-5分；方法基本合理得2-3分；方法粗糙、笼统得0-1分

	5
	临时供电保障方案
	5分
	方案针对性强、保障措施完善、应急方案可靠得4-5分；方案基本可行得2-3分；方案简单、可行性差得0-1分

	6
	施工进度计划与工期保证措施
	5分
	进度计划合理、保证措施完善得4-5分；计划基本合理得2-3分；计划简单得0-1分

	7
	质量保证措施
	3分
	质保体系完整、措施细致得3分；措施一般得1-2分；措施粗糙得0分

	8
	安全文明施工与环保措施
	3分
	安全文明措施齐全、环保措施得力得3分；措施一般得1-2分；措施不足得0分

	9
	资源配备计划
	3分
	人员、设备、材料计划合理、与进度呼应得3分；计划基本合理得1-2分；计划不合理得0分

	10
	抄表集成系统方案
	7分
	（1）系统功能方案（4分）：功能完整、架构合理、扩展性强得3-4分；功能基本满足得1-2分；方案简单得0分
（2）系统扩展性方案（3分）：电表增减方案详细可行、系统服务期限承诺明确、后续费用标准清晰得3分；方案基本可行得1-2分；方案粗略得0分

	11
	关键人员配置
	3分
	项目负责人（安全员）同时持有B证和C证得3分，仅持C证得1分

	12
	竣工图纸编制方案（新增）
	2分
	CAD图纸编制计划完整、标注规范、交付形式清晰得2分；方案基本可行得1分；未提供得0分

	合计
	49分
	技术部分总分由50分调整为52分，其他部分分值及权重相应调整


说明：施工方案各评审要点应针对本项目实际情况编制，如内容存在不切合项目实际、生编硬造、套用其他项目内容等情形，评审小组可酌情扣分。施工方案中缺少相应内容的评审要点不得分。

五、商务部分（11分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	企业资质
	3分
	具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上得3分；具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上得1分

	2
	项目人员配置
	4分
	①项目经理具有机电工程专业一级注册建造师得2分，二级得1分；
②技术负责人具有高级职称得2分，中级得1分

	3
	同类项目业绩
	3分
	每提供1个近三年内医院或同类机构电表安装项目业绩得1分，最高3分（须提供合同复印件，复印件须完整、清晰、无遮挡，否则视为无效，不得分）

	4
	售后服务
	1分
	质保期3年及以上得1分

	合计
	11分
	

	特别说明：如中标方拟派的项目负责人与安全员为同一人，该人员须同时持有B证和C证，且须提供近三个月社保证明。（该项评分已在技术部分"关键人员配置"中考核，不重复计分）




六、现场陈述及答辩（10分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	方案介绍清晰度与逻辑性
	3
	陈述思路清晰、逻辑严密、重点突出得2-3分；陈述基本清晰得1分；陈述混乱得0分

	2
	对本项目重难点的理解与对策
	3
	对项目难点认识深刻、应对措施具体可行得2-3分；有一定认识但措施一般得1分；认识不足得0分

	3
	现场答辩及应变能力
	2
	对评审小组提问回答准确、专业、思路清晰得2分；回答基本正确得1分；回答错误或回避问题得0分

	4
	抄表集成系统现场演示
	2
	系统功能演示完整流畅、界面友好、操作便捷得2分；演示基本完整得1分；演示不完整或未提供得0分

	合计
	10
	现场陈述及答辩总分10分

	说明：供应商在陈述及答辩环节应同步进行抄表集成系统功能演示（不超过3分钟），展示系统架构及核心功能。



七、成交候选人推荐
遴选小组根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。

第四部分 合同主要条款（草案）

一、合同主体
甲方（采购人）：台山市妇幼保健院
乙方（供应商）：

二、合同标的
门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目，包括125套电度表及配套互感器、线材的采购、安装、调试，以及配套抄表集成系统的部署与运维。

三、合同金额
人民币       _元（固定总价合同，交钥匙项目）。

四、合同价格与调整
1. 本合同采用固定总价形式，合同价款为含税全费用价格，包括完成本项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险费等一切费用。
2. 除合同约定的设计变更及不可抗力外，合同价款在合同履行期间不作任何调整。
3. 乙方在投标报价时已通过现场踏勘充分了解项目现场实际条件，其报价已充分考虑施工难度、现场条件限制、医院正常运营对施工的影响等因素，乙方不得以任何理由要求追加合同价款。

五、付款方式
1. 合同签订后支付合同总价的30%作为预付款。
2. 全部安装调试完成并验收合格后支付合同总价的67%。
3. 剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

六、工期
合同签订后60日历天内完成全部供货、安装、调试并交付使用。

七、验收
1、项目完工后，由甲方组织验收，乙方须配合完成验收工作。
2、乙方在验收时须提交完整的安装线路竣工图纸（CAD电子版及纸质版），图纸应详细标注每块电表的安装位置、接线方式、线路走向、回路编号、配电箱编号等信息。
3、验收标准：
（1）所有电表安装牢固、接线规范，符合国家电气安装标准；
（2）所有电表通信正常，数据可实时上传至抄表集成系统；
（3）抄表集成系统功能完整，各科室用电数据可准确读取和统计；
（4）现场施工符合安全规范，无安全隐患；
（5）提交的竣工图纸完整、准确，与实际安装一致。
4、验收合格后，双方签署《项目验收确认书》。

八、质量保证
1. 乙方保证所提供的货物为全新、合格产品，符合国家相关标准。
2. 质保期为验收合格之日起2年。
3. 质保期内出现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内响应，48小时内到场处理。

九、施工安全责任
1、供应商（中标方）是施工安全的第一责任主体，对施工过程中发生的所有安全事故承担全部、独立的赔偿责任和法律责任，不因采购人的监督检查或其他任何行为而免除、减轻或转移。供应商须在合同签订后、进场施工前，为全部施工人员购买人身意外伤害保险及工伤保险，未购买保险的施工人员不得进场作业。
2、乙方须建立完善的施工安全管理制度，特种作业人员须持证上岗。
3、甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，对发现的安全隐患有权责令立即整改。甲方的监督检查不免除乙方的安全责任。
4、施工期间发生安全事故的，乙方应立即启动应急预案，并在1小时内报告甲方。事故的处理及善后工作由乙方全面负责。
5、因乙方施工造成甲方或第三方人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

十、抄表集成系统服务
1. 乙方提供的抄表集成系统应与所供电度表完全兼容，确保数据采集准确、传输稳定。
2. 系统服务期限：乙方提供抄表集成系统的基础服务期为 3年，自项目整体验收合格之日起计算。
3. 基础服务期内，乙方免费提供以下服务：
   （1）系统运行维护与故障处理；
   （2）系统软件免费升级；
   （3）因医院科室调整需要增加或减少电表时的系统接入与配置服务（不含新增电表的硬件费用）；
   （4）电表故障更换后的系统重新配置与数据衔接；
   （5）数据备份与安全保障；
   （6）7×24小时远程技术支持。
4. 基础服务期满后，如甲方继续使用本系统，乙方应继续提供运维服务，年服务费标准为     元/年（以响应文件报价为准）。
5. 电表4G通信流量费用：首年流量费     元（以响应文件报价为准）；首年期满后，流量费按     元/表/年收取（以响应文件报价为准）。

十一、违约责任
1. 乙方中标后无正当理由放弃成交资格、拒绝签订合同的，取消其中标资格，没收投标保证金/履约保证金（若有）；造成甲方损失的，乙方还应赔偿损失。
2. 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的0.5‰支付违约金。
3. 乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权要求更换或退货，并由乙方承担相应损失。
4. 乙方签订合同后，无正当理由不履行合同义务或擅自终止合同的，甲方有权解除合同，没收履约保证金（若有），并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、工期延误造成的损失等）。
5. 乙方在合同履行过程中，以“施工难度大”“现场条件复杂”“甲方提供资料不完善”“投标时考虑不周”等理由消极怠工、停工待价或要求追加费用的，甲方有权解除合同，重新选取供应商，并由乙方承担由此产生的全部损失。
6. 关键人员缺勤违约责任：
（1）乙方承诺的项目负责人（安全员）在施工期间必须全程在施工现场监督，不得委托他人代为履行其职责。
（2）缺勤违约认定：出现以下情形之一的，即认定为项目负责人（安全员）缺勤违约：
①采购人现场核查时，项目负责人（安全员）不在施工现场且未提前书面说明正当理由的；
②项目负责人（安全员）未经采购人书面同意，擅自委托他人代行其现场管理职责的。
（3）缺勤违约金标准：每发生一次上述缺勤违约情形，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，由甲方直接从合同款项中扣除，或由乙方在接到甲方通知后5个工作日内另行支付。
（4）缺勤违约的累计与合同解除：缺勤违约情形累计达到两次的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须承担由此造成的全部损失，甲方不承担任何责任，亦不对乙方进行任何补偿。

7. 合同解除后的结算与交接：
（1）乙方因违约导致合同解除的，乙方须在收到解除通知之日起5个工作日内全额退还甲方已支付的预付款（合同总价的30%）。甲方不再向乙方支付任何已完工作费用，且不承担任何补偿或赔偿责任。若预付款及甲方因此节省的未付工程款不足以弥补甲方重新采购、工期延误及其他因此造成的全部损失的，甲方有权就超出部分继续向乙方追偿。双方确认，前述约定系双方基于项目工期紧迫性、重新采购成本及医院运营特殊性而协商确定，乙方对此充分知悉并自愿接受。
（2）乙方应在接到解除合同通知之日起3日内撤离施工现场，并将已采购至现场的材料、设备清单提交甲方。逾期不退场的，甲方有权自行处置，由此产生的费用及损失由乙方承担。
（3）乙方应在退场前将已完成的施工图纸、线路敷设记录、设备参数等全部技术资料移交甲方。乙方拒绝移交的，甲方有权拒绝乙方退场，由此产生的费用及延误损失由乙方承担。
8. 乙方存在上述行为的，甲方有权将相关情况报送财政部门，建议列入政府采购不良行为记录名单。

十二、争议解决
因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第五部分 响应文件格式

格式1：封面

门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目
响应文件
项目名称：门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目
供应商名称：（加盖公章）
注册地址：
法定代表人：
联系人：
联系电话：
日期：    年    月    _日

格式2：报价表
	序号
	产品名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	导轨式三相四线电度表
	DTSU1696-G-1.5（6）A自带4G通信（互感式）
	只
	125
	
	

	2
	计量电流互感器
	BH1-0.66-100~300/5A 0.2S级
	套
	125
	
	

	3
	连接线材及辅件
	BVV
	套
	125
	
	

	4
	安装及调试费
	安装电表及互感器、整改线路
	套
	125
	
	

	5
	抄表集成系统首年服务费
	
	年
	1
	
	

	6
	4G通信首年流量费
	
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	¥________



后续费用报价表（不纳入本次报价总价）
	序号
	项目
	费用标准
	备注

	1
	基础服务期第2年系统平台服务费
	____元/年
	

	2
	基础服务期第3年系统平台服务费
	____元/年
	

	3
	基础服务期满后系统平台年服务费
	____元/年
	

	4
	首年期满后4G通信流量费
	____元/表/年
	

	5
	新增电表接入服务费
	____元/表
	不含硬件费用



格式3：法定代表人身份证明书
（参照通用格式，加盖公章）

格式4：法定代表人授权委托书
（参照通用格式，须法定代表人亲笔签字并加盖公章）

格式5：供应商基本情况表
（参照通用格式，加盖公章）

格式6：施工方案
供应商应按以下格式和要求编制施工方案（正文部分）：
一、工程概况与项目重难点分析
（对本项目整体描述，分析本项目的特点、难点及应对措施）
二、施工组织总体设想与施工段划分
（施工组织的总体思路，施工段和施工批次的划分）
三、现场踏勘与线路摸排方案
（摸排方法、人员安排、时间计划、摸排成果的整理与应用）
四、主要施工方法与技术措施
（施工程序、施工流向和施工顺序，主要施工方法和施工机械选择）
五、临时供电保障方案
（特殊科室临时供电方式、切换流程、应急措施）
六、施工进度计划与工期保证措施
（进度计划表/图，各阶段时间节点，工期保障措施）
七、质量保证措施
（质量保证体系，质量控制要点，验收标准）
八、安全文明施工与环保措施
（施工安全措施、文明施工措施、降噪防尘措施、应急救援预案）
九、资源配备计划
（劳动力计划、技术人员配备、施工机械设备计划、材料进场计划）
十、成品保护与配合措施
（成品保护方案，与医院及相关部门的配合方案）

格式7：抄表集成系统方案

一、系统总体架构
（描述系统的总体架构、部署方式、数据流向等）
二、系统功能说明
（逐项说明系统具备的功能，包括但不限于实时数据采集、远程监测、能耗统计、异常告警、报表生成等）
三、系统扩展性方案
（详细说明系统如何支持电表数量的灵活增减，包括新增电表的接入流程、注销电表的处理方式、历史数据的衔接等）
四、数据安全保障
（说明数据存储方式、数据备份策略、信息安全措施等）
五、系统服务承诺
（明确系统基础服务期限、服务期内免费运维内容、服务期满后的续费标准、流量费用标准等）

格式8：现场踏勘确认书
现场踏勘确认书
致：台山市妇幼保健院
我公司已按照贵单位组织的统一安排，于     年     月     日参加了“门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目”的现场踏勘，已对本项目施工现场及周边环境进行了全面、仔细、充分的勘查。
我公司确认已了解：
1. 项目施工区域的地理位置、空间条件、作业面状况；
2. 现有供电系统的布局、配电箱位置及线路敷设方式；
3. 现场施工作业的限制条件（如特殊科室不能长时间停电等）；
4. 施工材料堆放及运输条件；
5. 其他与项目实施相关的现场情况。
我公司承诺：我公司的报价已充分考虑上述现场踏勘所获取的全部信息。若我公司中标，将严格按合同价格履行合同义务，不以施工难度大、现场条件复杂、踏勘不充分等任何理由要求增加合同价款或放弃成交资格。否则，我公司自愿承担由此产生的一切法律责任和全部经济损失。
供应商名称：（加盖公章）
项目经理/技术负责人签字：
日期：     年     月     日

格式9：图纸保密承诺书

图纸保密承诺书
致：台山市妇幼保健院
我公司确认收到贵单位提供的门诊医技楼、住院楼电气竣工图及建筑平面图（共     张）。我公司承诺：
1. 上述图纸仅用于本次“门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目”的响应文件编制及中标后施工使用；
2. 不复制、传播、公开发布、转让上述图纸内容；
3. 未中标时，在采购结果公示后5日内将图纸资料整册退还（如有），并确保不留存任何形式的复制件及CAD图纸（含复印件、扫描件、照片、CAD图纸等等相关资料）；
4. 违反上述承诺的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果及经济损失。
供应商名称：（加盖公章）
领取人签字：
联系电话：
日期：     年     月     日

格式10：同类项目业绩表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


（附合同复印件加盖公章）

格式11：信用记录查询截图
（“信用中国”网站及中国政府采购网查询截图，加盖公章）

格式12：诚信承诺函
诚信承诺函
致：台山市妇幼保健院
我公司自愿参加贵单位组织的“门诊医技楼、住院楼分科安装电表项目”遴选活动。我公司郑重承诺：
1. 我公司提交的全部响应文件内容真实、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 我公司不存在与其他供应商串通投标、围标等不正当竞争行为。
3. 我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4. 若我公司存在提供虚假材料、围标串标等违法违规行为，自愿承担由此产生的一切法律责任，并接受采购人及有关部门的处理。
供应商名称：（加盖公章）
法定代表人（或被授权人）签字：
日期：     年     月     日

格式13：关键人员配置承诺函
关键人员配置承诺函
致：台山市妇幼保健院
我公司郑重承诺如下：
1、 我公司拟派担任本项目的项目负责人及安全员信息如下：
	岗位名称
	姓名
	身份证号
	执业资格/证书编号

	项目负责人（安全员）
	
	
	B证：_______
C证：_______


二、我公司承诺以上人员为 同一人（如是同一人，在此处打"√"____；如不是同一人，分别填写上述信息）。
三、我公司承诺上述人员在施工期间全程在施工现场监督，全面负责本项目的施工组织、安全管理、质量把控及与采购人的沟通协调等工作。
四、我公司承诺不以上述任何理由委托他人代行其职。
五、若违反上述承诺，我公司自愿接受以下处罚：
1. 每发生一次缺勤违约情形，按合同总价的5%支付违约金；
2. 缺勤违约累计达到两次的，采购人有权单方面解除合同，我公司自愿承担由此造成的全部损失，不要求采购人承担任何责任或给予任何补偿。
附：上述人员的身份证复印件、注册建造师证书复印件、B证复印件、C证复印件、社保证明（近三个月）。
供应商名称：（加盖公章）
法定代表人（或被授权人）签字：
日期：     年     月     日

格式14：陈述PPT编制要求（另附电子版）
供应商须在递交响应文件时一并提交陈述PPT电子版（U盘存储），PPT内容应包括但不限于以下方面：
1. 公司简介及同类项目业绩展示；
2. 本项目施工总体方案及施工组织设计；
3. 本项目重难点分析及应对措施（重点说明）；
4. 临时供电保障方案；
5. 抄表集成系统方案及扩展性说明；
6. 工期保证措施及售后服务承诺。
格式要求： PPT不超过15页，内容简明扼要、重点突出。

格式15：施工安全承诺函
施工安全承诺函
致：台山市妇幼保健院
我公司郑重承诺如下：
1、我公司是施工安全的第一责任主体，对施工过程中发生的所有安全事故承担全部、独立的赔偿责任和法律责任，不因贵单位的监督检查或其他任何行为而免除、减轻或转移。
2、我公司承诺在合同签订后、进场施工前，为全部施工人员购买人身意外伤害保险及工伤保险，未购买保险的施工人员不安排进场作业。
3、我公司承诺严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规和标准规范，建立健全施工安全管理体系，落实安全责任制。
4、我公司承诺所有特种作业人员（电工、焊工等）均持有有效的特种作业操作证，持证上岗率达100%。
5、施工期间若发生安全事故，我公司承诺立即启动应急预案，积极组织救援，妥善处理善后，并承担由此造成的全部经济损失和法律责任。
6、因我公司施工造成采购人或第三方人身伤害、财产损失的，由我公司承担全部赔偿责任。

供应商名称：（加盖公章）
法定代表人（或被授权人）签字：
日期：____年____月____日

